通信后备电源BMS-

规格书

文档版本：1.0.0

宁波远道电子公司技术部

1. 系统组成	i

2. 功能	i

2.1 电信BMS	i

2.2 产品结构	ii

2.3 规格参数	iii

3. 通讯协议	iii

3.1 BMS通信协议（MODBUS_RS232，MODBUS_RS485)	iii

3.1.1 读取实时数据通信协议	iv

3.1.2 设置参数通信协议	vi

# 系统组成

通信后备电源BMS系统主要由以下几个单元组成：

- BMS：电池的平衡管理、智能间隙式充放电管理、热系统管理和通信管理等

- 显示器：显示实时数据：电压，温度，	SOC，电池状态，报警状态。此功能可	作为备选。

- PC监控：上联接口接PC监控系统，监控数个通信后备电源BMS工作状况。此	功能可作为备选。

# 功能

## 通信后备电源BMS

通信后备电源BMS，保证电池安全，并提供电池与主机的监控和告警信息的通讯能力：

- 过放保护：当总电压＜45V或内部任一单体电压＜2.8V时，低压告警；总电压＜42V时或任一单体电压＜2.5V时，过放保护。总电压恢复到≥45V及单体电压恢复到≥2.8V时，保护解除；

- 过充保护：当总电压≥56.8V或内部任一单体电压≥3.6V时，过充保护，总电压恢复到＜56V和单体电压＜3.45V时，解除过充保护；

- 过流保护：当10AH电池组放电电流≥20A时，20AH电池组放电电流≥40A时，断开放电回路。

- 温度保护：＜0℃或≥50℃时，充电温度保护，恢复5℃后保护解除；＜-20℃或≥60℃时，放电温度保护，恢复5℃后保护解除；

- 均衡功能：以固定值单体电池电压高于3.65V时进行放电。

- 电量指示灯（红灯）：平时灭。电量下降到低压告警值，此灯常亮，进行报警；直到电压值恢复到告警取消，此灯灭。

- 状态指示灯（绿灯）：平时常量，如有故障发生，此灯闪烁（过放、过充、过流、温度异常）。

- 运行指示灯（黄灯）：只要系统上电即亮。

- 通讯功能：上联通信是通过RS232接口能读到剩余容量、电池状态、环境状态等信息。此功能可作为备选。级联通信是通过RS485接口相连。

- 智能间隙式充放电管理（图）

## 产品结构

- 整体系统框图

- 外观

## 通信后备电源BMS

- 描述

- 尺寸：442mm×240mm×43.6mm（宽×深×高）；

- 接口（从左至右）：

- 保险丝：采用5A保险丝；

- 电池单体电源接插件：4芯连接器；

- 单体级联接口：485接口；

- 单体上联接口：232接口；

- 拨码开关：采用4位拨码开关，最多可支持16个单体并联；

- RUN灯：黄灯，运行时亮。

- ALM灯：绿灯，平时常亮，有故障时闪烁。

- 电池容量指示灯：1个红灯，平时灭，电量告警时此灯常亮。

## 规格参数

- 规格参数表

| 规格参数项 | 特性 |
| --- | --- |
| 典型容量 | 10500 mAh@0.2C |
| 最小容量 | 10150mAh@0.2C |
| 工作温度范围 | -25~65℃ |
| 存储温度 | -40~80℃ |
| 标称电压 | 48 V |
| 充电截止电压 | 58V |
| 放电终止电压 | 42 V |
| 重量 | 7.5±0.5kg |

# 通讯协议

## BMS通信协议（MODBUS_RS232，MODBUS_RS485)

- 单体级联接口：485接口：采用MODBUS通信协议

- 单体上联接口：232接口：采用MODBUS通信协议

通信格式：

发送：

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x03 | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |

BMS返回：

| ID | Order | DdataLenth | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x03 | DdataLenth | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |

### 读取实时数据通信协议

| 实时数据 | 地址 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池总电压 | 0x01 | 0x02 |  |
| 总电流 | 0x02 | 0x02 |  |
| SOC | 0x03 | 0x01 |  |
| 当前容量 | 0x04 | 0x02 |  |
| 电池最低电压及编号 | 0x05 | 0x03 |  |
| 电池最高电压及编号 | 0x06 | 0x03 |  |
| 环境状态 | 0x07 | 0x02 |  |
| 报警信息 | 0x08 | 0x02 |  |
| 电池信息 | 0x09 | 0x02 |  |
| 单体电池电压及电池号命令 | 0x0A | 0x03 |  |

——MOD 0x01 读取电池总电压命令

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X01 | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |

——MOD 0x02 读取电池总电流命令

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X02 | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |

——MOD 0x03 读取电池SOC命令

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X03 | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x01 | Ddat | CRCL | CRCH |

——MOD 0x04 读取电池当前容量命令

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X04 | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | DdatH | DdatL | CRCL | CRCH |

——MOD 0x05 读取电池最低电压及编号

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X05 | 0x00 | 0x02 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1H | Ddat1L | Ddat2 | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x03 | Ddat1H | Ddat1L | 编号 | CRCL | CRCH |

——MOD 0x06 读取电池最高电压及编号

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X06 | 0x00 | 0x02 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1H | Ddat1L | Ddat2 | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x03 | Ddat1H | Ddat1L | 编号 | CRCL | CRCH |

——MOD 0x07 读取环境状态

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X09 | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |
| 1-16 | 0X03 | 0x03 | Ddat1 | 编号 | CRCL | CRCH |

——MOD 0x08 读取报警信息

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X0A | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |

——MOD 0x09 读取电池信息

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X0B | 0x00 | 0x01 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x02 | Ddat1L | Ddat1H | CRCL | CRCH |

——MOD 0x0A 读取单体电池电压及电池号命令

BMS主发送：

| ID | Order | AddrH | AddrL | DdataNumH | DdataNumL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0X00 | 0X0C | 0x00 | 0x02 | CRCL | CRCL |

BMS返回:

| ID | Order | DdataLenth | Ddat1L | Ddat1H | Ddat | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X03 | 0x03 | Ddat1L | Ddat1H | 电池号 | CRCL | CRCH |

### 设置参数通信协议

主机发送：

| ID | Order | REGH | REGL | DdataH | DdataL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X06 | REGH | REGL | DdataH | DdataL | CRCL | CRCL |

BMS返回：

| ID | Order | REGH | REGL | DdataH | DdataL | CRCL | CRCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 0X06 | REGH | REGL | DdataH | DdataL | CRCL | CRCL |

| 参数 | 地址 | 字节数 | 备注（预设值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 所连电池数 | 0x30 | 0x03 | 16 |
| 当前实际容量 | 0x31 | 0x02 | 0AH |
| 电池额定容量 | 0x32 | 0x02 | 20AH |
| 最低允许放电警界总电压 | 0x33 | 0x02 | 45V |
| 蓄电池单节最低警界电压 | 0x34 | 0x02 | 2V |
| 最低允许放电总电压 | 0x35 | 0x02 | 42V |
| 蓄电池单节最低允许放电电压 | 0x36 | 0x02 | 1.5V |
| 总电压欠压恢复电压 | 0x37 | 0x02 | 45V |
| 单体电压恢复电压 | 0x38 | 0x02 | 2V |
| 蓄电池单节最高允许充电电压 | 0x39 | 0x02 | 3.8V |
| 最高允许充电总电压 | 0x3A | 0x02 | 58V |
| 总电压高压恢复电压 | 0x3B | 0x02 | 56V |
| 蓄电池单节最高恢复电压 | 0x3C | 0x03 | 3.6V |
| 过流保护电流 | 0x3D | 0x02 | 4A |
| 充电低温保护温度 | 0x3E | 0X01 | 0℃ |
| 充电高温保护温度 | 0x3F | 0X01 | 45℃ |
| 充电恢复温度 | 0x40 | 0X01 | 5℃ |
| 放电低温保护温度 | 0x41 | 0X01 | -20℃ |
| 放电高温保护温度 | 0x42 | 0X01 | 60℃ |
| 放电恢复温度 | 0x43 | 0X01 | 5℃ |
| 零点电流校准 | 0x44 | 0X01 | —— |
| 正向电流校准 | 0x45 | 0X02 | —— |
| 切除电流 | 0x46 | 0X01 | 1.0A |
| 均衡压差 | 0x47 | 0X02 | 10mV |
| 均衡起始电压 | 0x48 | 0X02 | 3.45v |
| CODE核对密码后可以设置参数 | 0x49 | 0x02 | 18888 |